# Электропроводка. Требования к монтажу.

К электропроводке, согласно ПУЭ, относят совокупность проводов и кабелей с соответствующими креплениями, конструкциями и деталями. Все электропроводки по способу прокладки подразделяются на открытые и скрытые, проложенные внутри конструктивных элементов зданий и сооружений.

Открытой называют электропроводку, проложенную на поверхности стен и потолков. Она имеет ряд преимуществ: мало трудоемка, экономична, надежна, удобна в эксплуатации.

Провода открытой проводки тянутся поверх стен. Красоты помещению они не добавляют, вместе с тем для монтажа открытой проводки не нужно долбить стены, любой участок доступен для ремонта и подключения новых токоприемников. Открытая проводка часто используется на дачах и в подсобных помещениях.

Скрытые электропроводки прокладываются в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, пустотах строительных конструкций, а также под штукатуркой.

Местоположение проводов в стене, в толще несгораемого материала, делает их безопасным в эксплуатации - провода трудно повредить. Но в то же время без вскрытия и дополнительного штробления стен невозможно установить новые розетки и выключатели.

Скрытая электропроводка в стене должна быть заключена в пластмассовые трубы и коробки или выполнена специальными проводами. Кроме того, провода прокладываются вертикально или горизонтально - по кратчайшим расстояниям между начальными и конечными точками. В этом случае риск попадания в провод под напряжением при забивании гвоздя или сверлении стены будет минимальным.

В электромонтаже применяется также комбинированный способ монтажа электропроводки. Этот вид проводки сохраняет преимущества открытой, но делает ее более безопасной и эстетичной. Это прокладка проводов в кабель-каналах. Кабель-каналы представляют собой полые короба различного сечения, внутрь которых убирают электрические, телефонные, компьютерные и телевизионные кабели. Кабель-каналы чаще всего производят в белом - офисном исполнении, но существуют и варианты и отделки "под дерево": палисандр, дуб, ясень.

В жилых зданиях и помещениях ПУЭ требует применять провода и кабели только с медными жилами. Сечения проводников должны соответствовать расчетным значениям, но не могут быть меньше значений.

При выборе типа электропроводки необходимо руководствоваться условиями окружающей среды, правилами электро- и пожарной безопасности, а также назначением электропроводки.

Требования, которые следует учитывать при прокладке кабеля и проводников:

- Все линии групповых сетей должны быть трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать в щитках к общему контактному зажиму.

- Проводники должны быть легко распознаваемы на протяжении всей длины электропроводки, для чего применяют цветовую маркировку. Нулевой рабочий проводник помечается голубым цветом. Защитный или нулевой защитный проводники обозначаются комбинацией зелено-желтого цвета. Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный РЕ-проводник обозначается комбинацией зелено-желтого цвета с голубыми метками на концах проводника. Фазные проводники могут быть обозначены черным, коричневым, красным, синим, фиолетовым, серым, розовым, белым, оранжевым или бирюзовым цветами.

- Условия прокладки должны обеспечивать легкую замену проводников. Прокладка фазных и нулевых проводников, проводимая в стальных трубах, должна осуществляться в одной общей трубе. Допускается их прокладка в разных трубах, если в течение длительного времени значение протекающего тока превышает 25 А.

- Соединение, ответвление и оконцевание проводов должны проводится с помощью опрессовки наконечниками, сварки, пайки или зажимов (болтовых или винтовых соединений). При этом в местах соединений необходимо предусмотреть запас длины проводников для возможности повторного присоединения. Эти места должны быть доступны для осмотра и ремонта.

- Все соединения и ответвления проводов должны выполняться в соединительных коробках . Проводники в этих местах не должны испытывать механических напряжений. В случае использования коробов в них допускается многослойная прокладка проводов и кабелей. При этом суммарная площадь сечений проводов и кабелей, включая изоляцию, не должна превышать 40% площади поперечного просвета короба.

- В помещениях электропроводку рекомендуется выполнять скрытно. При этом допускается скрывать электропроводку не только в стальных трубах, но и в негорючих пластмассовых коробах, а в некоторых случаях — изолированными проводами в защитной оболочке — в бороздах стен или под штукатуркой.

- Осветительные сети, прокладываемые за подвесными потолками, рассматриваются как скрытая электропроводка. Для ее прокладки должны использоваться стальные или негорючие пластмассовые трубы, короба и металлорукава. При этом необходимо обеспечить возможность замены проводников.

- В саунах, ванных комнатах, санузлах и душевых должна применяться скрытая электропроводка. Не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и рукавах.

- Сечения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников в однофазных двух- и трехпроводных линиях, а также сечение нулевого рабочего проводника в трехфазных четырех и пятипроводных линиях должны соответствовать сечениям фазных проводников.

Перечень требований к прокладке электропроводки в жилых, общественных и других зданиях и сооружениях изложен в седьмом разделе ПУЭ.