В сухих отапливаемых помещениях (жилых комнатах, отапливаемых складах, подсобных помещениях, где относительная влажность не превышает 60%) разрешаются все виды проводок. В сухих неотапливаемых и влажных помещениях (к последним относятся помещения, где пары или конденсирующаяся влага выделяются лишь временно в небольших количествах и где относительная влажность больше 60%, но не превышает 75%: кухни в жилых помещениях, лестничные клетки, неотапливаемые склады и т. п.) запрещены, скрытые проводки в изоляционных трубках.

В пыльных помещениях (выделяемая по технологическим условиям пыль может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов) разрешена открытая проводка изолированными проводами в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой, открытая и скрытая проводки изолированными проводами в стальных трубах, кабелем.
К сырым относятся помещения, где относительная влажность длительно превышает 75%: овощехранилища, туалеты. К особо сырым относятся помещения с относительной влажностью воздуха до 100%, когда потолок, стены, полы и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой. Особо сырыми являются теплицы, парники, наружные установки под навесом, в сараях, в неотапливаемых временных помещениях. Здесь возможна открытая или скрытая проводка изолированными защищенными или незащищенными проводами в трубах, кабелем.
Есть много помещений особо сырых с химически активной средой: помещения, где содержатся животные. В таких помещениях выполняют открытые или скрытые проводки изолированными защищенными или незащищенными проводами в трубах или кабелем.
В пожароопасных помещениях выполняют открытые проводки изолированными проводами на изоляторах или в трубах, скрытые - изолированными проводками в стальных трубах, кабелем.
К взрывоопасным относятся хранилища нефтепродуктов. Здесь все проводки (открытые и скрытые) монтируют изолированными проводами в стальных трубах; разрешена открытая прокладка небронированных кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой или поливинилхлоридной оболочке для осветительных сетей при напряжении не более 250 В по отношению к земле при отсутствии механических и химических воздействий.

- Открытая проводка кабеля

При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т.п.
Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают или прибивают скобки (полоски из жести шириной 8—10 мм). Скобки могут крепиться и при помощи дюбелей.
Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (по деревянной стене) — 250—300 мм. В местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.
Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, пластмассовыми дюбелями с шурупами или на клею. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.
Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2—3 раза через тряпку, зажатую в ладони. Затем отрезки проводов по предварительной разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными или прибитыми в основание металлическими скобками, которые, изгибаясь, обжимают. Если провод не имеет двойной изоляции, то его защищают слоем изоляционной ленты.
При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8—10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.
Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50—100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.

- Скрытая проводка кабеля

Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.
Провода нарезают нужной длины с запасом 100—120 мм на каждую сторону для соединений и закрепляют (“примораживают”) на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора (смотрите рисунок). Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода. После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки можно накладывать на стены слой штукатурки.
Также провода можно прокладывать по готовой штукатурке, проделывая штрабы в самой штукатурке. Легче прокладывать провода, удобней лицевать монтажные коробки, нужно только монтажные гнёзда поделать перед штукатуркой.
Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся перед окраской стен или оклейкой их обоями.
В сочетании со скрытой проводкой в общественных местах жилых домов провода прокладывают в электротехнических плинтусах. Плинтус — длинный и узкий пенал с рядом продольных перегородок, изготовленный из трудно сгораемой пластмассы. Крышка из того же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенками (смотрите рисунок). Плинтусы укрепляются на стенах у пола, потомка и по периметру дверных проемов. В этих плинтусах прокладывают также телефонные линии, телевизионные кабели, сети радиотрансляции.

- Проводка в трубах

Электропроводки в трубах выполняют с целью их защиты от механических повреждений или от воздействия окружающей среды (например, сырость, взрывоопасные смеси, химически активные газы).
Для электропроводок применяют: стальные обыкновенные водо-газопроводные трубы; полиэтиленовые и полипропиленовые трубы; винипластовые трубы; металлические гибкие провода.
Работы по монтажу электропроводок в трубах выполняют в две стадии. Сначала отмечают расположение концов труб, подходящих к щитам, электроприемникам, аппаратам управления. Затем размечают трассы электропроводок, места установки коробок, углы поворотов, точки крепления.
Стальные трубы сначала осматривают, отбраковывают мятые, выправляют гнутые; очищают от грязи, ржавчины металлической щеткой; окрашивают внутри и снаружи. Затем трубы размечают и режут ножовкой; нарезают резьбу; снимают заусенцы напильником. Диаметр труб для конкретной электропроводки зависит от количества прокладываемых проводов (кабелей) и их диаметра.
Пластмассовые трубы изгибают только в горячем состоянии при температуре 100—130°С. Неметаллические трубы используют для электропроводок только в помещениях, в которых максимальная температура окружающей среды не превышает 60°С.
Электропроводки в трубах должны монтироваться с учетом условий окружающей среды. Трубы укладывают с уклоном (не нормируется), чтобы не собиралась конденсирующая влага. Соединение труб во взрывоопасных и пожароопасных зонах, в наружных установках, во влажных, сырых и особо сырых помещениях, а также при скрытой прокладке выполняют только на резьбе с паклей и суриком.
Все металлические элементы должны быть защищены от коррозии. Металлические части электропроводок в трубах зануляют или заземляют.
Зануление и заземление электропроводок выполняют гибкой медной перемычкой от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками.
Перед затягиванием проводов трубопроводы проверяют и продувают воздухом. В трубы затягивают стальную проволоку диаметром 1, 5-3, 5 мм с петлей на конце. Провода выравнивают, протягивая их через зажатую сухую тряпку, присоединяют к проволоке и затягивают два человека в рукавицах — один тянет проволоку, другой с противоположной стороны подает провода в трубу.
В коробках и у концов труб оставляют запас провода для присоединения. Соединение проводов делают только в коробках (в трубах соединять запрещено) и тщательно изолируют. Затем испытывают сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой), норма не менее 0, 5 МОм.

- Тросовая проводка (на струнах)

Тросовыми называют электропроводки, у которых провода или кабели укреплены на натянутом несущем стальном тросе.
Тросовые электропроводки применяют в хозяйственных постройках и в наружных установках, как для осветительных, так и для силовых сетей.
Проводки с креплением проводов и кабелей непосредственно к натянутому тросу или проволоке выполняют незащищенными проводами марок АПВ, АПРВ, ПВ и другими, а также кабелями - АВРГ, АВВГ, ВРГ и др.
В качестве несущего троса рекомендуют использовать многопроволочные оцинкованные тросы диаметром 3—6, 5 мм. Трос крепят к строительным основаниям с помощью крюков и натягивают с помощью натяжной муфты.
Крепление проводов и кабелей к тросу выполняют стальными полосками с пряжками или пластмассовыми перфорированными лентами. Расстояние между креплениями не более 500 мм.
Ответвительные коробки для присоединения светильников к проводам и кабелям крепят при помощи скоб непосредственно к тросу. Для ответвления от тросовых проводов устанавливают специальные тросовые коробки типа У-245. Ответвление проводов в коробке выполняют только ответвительными сжимами без разрезания провода. Светильники подвешивают к коробкам на подвесах. Подвешивать светильники на проводах не допускается.
Несущий трос зануляют в двух точках на концах линий — соединением троса и нулевого провода гибкой перемычкой.
По завершении монтажа до установки ламп в светильники измеряют сопротивление изоляции электропроводки (норма 0, 5 МОм).
Разновидность тросовых проводок — струнные электропроводки. Струну изготавливают из стальной проволоки диаметром 2—4 мм. Ее закрепляют вплотную к строительным основаниям, например, привариванием к закладным деталям или пристреливанием. Струнные проводки применяют для монтажа проводов по железобетонным стенам, балкам и другим конструкциям, где крепление проводок другими способами затруднено.

- Электропроводка в чердачных помещениях

Обособленную группу представляют электропроводки в чердачных помещениях, к которым относят непроизводственные помещения между верхним этажом здания или потолком и крышей здания, имеющие несущие конструкции из сгораемых материалов (например, кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.). Если в таких помещениях несущие конструкции изготовлены из несгораемых материалов, их не рассматривают как чердачные.
Чердачные помещения в большинстве случаев малодоступны для осмотра и обладают повышенной пожарной опасностью. Поэтому чердачные электропроводки имеют свои особенности.
В чердачных помещениях применяют как открытые, так и скрытые электропроводки. Открытые электропроводки, выполненные проводами и кабелями с медными жилами, прокладывают в трубах на любой высоте, а выполненные проводами и кабелями с алюминиевыми жилами - в стальных трубах или несгораемых стенах и перекрытиях, а также в производственных зданиях сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями. Стальные трубы соединяют друг с другом ответвительными коробками и аппаратами на резьбе, что препятствует проникновению пыли внутрь электропроводки.

Защищенные провода и кабели в оболочках прокладывают по несгораемым или трудносгораемым стенам и перекрытиям на любой высоте, незащищенные изолированные одножильные провода — на изоляторах на высоте не менее 2, 5 м (при прокладке на высоте до 2, 5 м провода защищают от прикосновения к ним и механических повреждений).
Скрытые электропроводки прокладывают в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов на любой высоте. Выключатели, переключатели и другие коммутационные аппараты в цепях токоприемников устанавливают за пределами чердачных помещений. При монтаже открытых электропроводок незащищенные одножильные провода прокладывают на роликах в сухих и влажных помещениях, а на изоляторах и роликах больших размеров (для сырых мест) — в помещениях всех видов и наружных установках. При этом на роликах для сырых мест допускается применять электропроводки под навесами или в других аналогичных условиях, исключающих попадание на них дождя или снега.
Кабели в неметаллической и металлической оболочках прокладывают непосредственно на поверхности стен, потолков и на струнах, полосах и других незащищенных конструкциях в наружных установках, незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода и кабели в неметаллической и металлической оболочках — непосредственно на поверхности стен, потолков и на струнах, полосах и других несущих конструкциях в помещениях всех видов.
Специальные провода с несущим тросом, незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода и кабели в металлической и неметаллической оболочках прокладывают на тросах в помещениях всех видов. Для прокладки в наружных установках используют только специальные провода с несущим тросом или кабели. Скрытые электропроводки, как правило, должны быть сменяемыми. Незащищенные провода допускается замоноличивать в строительные конструкции при их изготовлении (или непосредственно на монтаже) для сухих, влажных и сырых помещений. Незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода, а также кабели в неметаллической оболочке прокладывают в неметаллических трубах из сгораемых материалов, например из несамозатухающего полиэтилена (исключение составляют изоляционные трубы с металлической оболочкой, стальные трубы и глухие короба с толщиной стенок 2 мм и меньше в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках), в замкнутых каналах строительных конструкций, под штукатуркой и помещениях всех видов и наружных установках.

Открытыми и скрытыми электропроводками могут быть незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода, кабели в неметаллической оболочке, прокладываемые в металлических гибких рукавах, стальных трубах и глухих стальных коробах, неметаллических трубах и глухих коробах из трудно сгораемых материалов, а также в изоляционных трубах.